## Slide 1: نظم القوي 1
الفرقة الثالثة
شعبة الآلآت الكهربية
Lecture 4

## Slide 3
inv

## Slide 6: الكابلات الأرضية
أولا: المزايا
1- أمان للأفراد
2- أقل عرضة للحوادث
3- أقل تأثيرا بالعوامل البيئية
ثانيا: العيوب
1- أكثر تكلفة من الخطوط الهوائية
2- لا تستخدم في المسافات الطويلة
3- صعوبة اكتشاف وإصلاح العطل

## Slide 7: حماية الكابل
1- حماية كهربية 2- حماية ميكانيكية 3- حماية كيميائية

## Slide 8: مادة العزل المستخدمة في الكابلات

## Slide 9
PVC
1- خواص كهربية ممتازة حتى 3 كف
2- خاصية الإطفاء الذاتي للهب
3- يقاوم غاز الأوزون الناتج من ظاهرة الكورونا
4- يتلف عند تعرضه للكلور
5- تلين بالحرارة وتتصلد بالبرودة

## Slide 10
XLPE
1- خواص كهربية وفيزيائية وكيميائية ممتازة
2- مقاوم للرطوبة وغاز الأوزون الناتج من ظاهرة الكورونا
3- غير مقاوم للكلور
4- مادة صلدة جدا غير قابلة للاشتعال
5- يستخدم عادة في الكابلات ذات الجهد الأعلى من 3 كف

## Slide 11: مكونات الكابل

## Slide 12: طرق وصل كابلين وكابل بالمصدر
الجوينت (علبة الاتصال)
علبة النهاية

## Slide 31: الأسباب الأساسية لانهيار الكابلات
1- أعطال كهربية
تحميل زائد
مساحة مقطع غير مناسبة للحمل
تربيط غير جيد لنهايات الكابل
عدم اتباع الطريقة الفنية في عمل الوصلات (علب النهاية – الاتصال)
2- أعطال ميكانيكية تعرض الكابل للصدمات – ثني الكابل أكثر من اللازم
3- أعطال كيميائية سوء تخزين

## Slide 32: تصنيف أعطال الكابلات
1- أعطال دائرة القصر
مقاومة العطل تساوي صفر
2- عطل دائرة مفتوحة
مقاومة العطل تساوي مالا نهاية
3- عطل مقاومة عالية
مقاومة العطل تساوي من كيلو اوم إلي ميجا اوم

## Slide 33: أجهزة تحديد أعطال الكابلات
1- جهاز مولد الموجات (جهاز الحرق)

## Slide 34
2- الرادار في حالة عدم حدوث شرارة مسموعة

## Slide 35: الخطوات المتبعة لتحديد مكان عطل الكابل
1- تحديد الكابل العاطل
2- عمل اختبار العزل لمعرفة الوجه العاطل
3- يتم توصيل الوجه المعطل بجهاز مولد النبضات
4- يتم سماع صوت النبضات علي طول مسار الكابل
5- بعد سماع صوت النبضات يتم الكشف عن الكابل وفحصه
اذا لم يظهر عليه أثار تفحم يتم اعادة تشغيل النبضات لسماع الصوت
6- يتم قطع الجزء العاطل وعمل علبة الاتصال
7- عمل الاختبارات اللازمة بعد تركيب العلبة للتأكد من سلامتها

## Slide 36: علامات استرشادية لتحديد مكان العطل
1- وجود أعمال حفر مدنية قريبة من مسار الكابل
2- وجود علبة اتصال لكابلين في المسار المعطل
3- سماع مواطنين لأصوات فرقعة أو رائحة حريق
4- تقسيم مسار الكابل عن طريق فصل السكاكين وفحصه علي أجزاء
5- كابل موصل بخط هوائي – يتم فصل الهوائي وتوصيل الكابل
6- فحص خلية الكابل في لوحة التوزيع

## Slide 38: شكرا لحسن استماعكم د.م/ محمد احمد محمد